## Tabelle1
Wärmebedarfsabschätzung (ohne Warmwasserbereitung)
GEBÄUDEDATEN
Fläche/Volumen
Nutzfläche NF [m2] | 4316
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 6475
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 22662.5
Belüftetes Nettovolumen [m3] | 20396 | (BRI * 0.9)
AUSLEGUNGSTEMPERATUREN UND VOLLLASTSTUNDEN
Mittlere Innenraumtemperatur Ti [°C] | 21
Normauslegungstemperatur TNE [°C] | -12
Volllaststunden [h/a] | 1050
TRANSMISSIONSLEITWERT
| Fläche [m2] | u-Wert | f | LT
Aussenwand | 0 | 0.3 | 1 | 0
Fensterflächen | 3745 | 1.3 | 1 | 4868.5
Dachfläche | 1450 | 0.2 | 1 | 290
Boden | 1450 | 0.2 | 0.5 | 145
Summe Transmissionsleitwert LT [W/K] | 5303.5
LÜFTUNGSLEITWERT
Fläche [m2]
Dichte Luft | 1
spez. Wärmekapazität Luft | 1.2
Luftwechselzahl n | 0.5 | (0.5 als Standard)
Lüftungsleitwert LV [W/K] | 3399.3333
NORMHEIZLAST
total [kW] | 315.9128
spezifisch [W/m2NF] | 73.1957
spezifisch [W/m2BGF] | 48.7896
JAHRESHEIZWÄRMEBEDARF
total [kWh/a] | 331708.4925
spezifisch [kWh/m2NFa] | 76.8555
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 51.2291
AUSWERTUNG
NF/BGF | 0.66656
A/V | 0.29322
Transmission Fenster/Transmission opak | 11.192
Transmissions-/Lüftungswärmebedarf | 1.5602